Opties zijn cursief weergegeven

Firescreen Temperature

Fabrikant:

- FAAC ENTRANCE SOLUTIONS

Type:

- Brandwerend rolscherm, Firescreen® T1 - EI₁30/EI₂30

- Brandwerend rolscherm, Firescreen® T2 - EI₁60/EI₂60

Firescreen® Radiation T1 / T2 - EI₁30-EI₂30 / EI₁60-EI₂60

- Dagbreedte (mm): 			Volgens tekening (max. 5.000 mm)

- Daghoogte (mm): 			Volgens tekening (max. 4.000 mm)

Uitvoering:

- Zelfsluitend bij brandsignaal en uitval voeding

Brandwerendheid:

- 30 minuten vlamdicht (E) en warmtestralingbeperkend (EW) en temperatuurbeperkend (EI1/EI2)(conform EN 1634-1/EN 13501-1)

- 60 minuten vlamdicht (E) en warmtestralingbeperkend (EW) en temperatuurbeperkend (EI1/EI2)(conform EN 1634-1/EN 13501-1)

Installatie:

- Op de dag

Deurblad (textiel):

- Materiaal: Met roestvrij staaldraad versterkt doek gevuld met een bij brand opschuimend materiaal

- Dikte: 13 mm

- Kleur: Zilvergrijs

Geleiders en omkasting:

- Materiaal: Geplooid staal / geïsoleerde geleiders

- Dikte: 4 mm consoles

- Kleur: Sendzimir verzinkt staal

Oppervlaktebehandeling:

- Sendzimir verzinkt staal

- Kap en/of geleiders in RAL kleur ….

Aandrijving:

- 24V buismotor; sluit bij stroomuitval op noodstroomaccu’s

- 230V buismotor; sluit op zwaartekracht

Besturing:

- Firescreen Control besturingskast, controlelampjes/display voor voedingsspanning, brandsignaal actief, onderhoud en accuspanning

Bediening:

- Drukknop (opbouw) “op”

- Sleutelschakelaar (opbouw) “op-neer”

Signalering:

- Koppeling met brandmeldcentrale

- Standalone door rook- of brandmelders

Opties:

- Groene Nooddrukknop voor eenmalige opening van 30 of 60 seconden bij sluiting door brandmeldcentrale, daarna wordt het scherm automatisch opnieuw gesloten

- Externe LED display

- Knipperlicht ( 1 of beide zijden)

- Akoestische zoemer

Toegestande montageoppervlakte:

- Staal bekleed met brandwerende beplating

- Beton

- Steen

- Cellenbeton bouwblokken

- Hout bekleed met brandwerende beplating

- Flexibele wandconstructie

CE-markering:

- 1812-CPR-1746

Brandreactie

- B, S1, d0 (Conform EN 13501-1)

  - Brandklasse B

  - Rookklasse S1

  - Brandende druppels d0